## Slide 1: Успешное использование метеорологических данных (Meteo Data) при автоматизации зданий – опыт в здании «Мессе Тауэр» г. Базель Felix Gassmann
Notes: <number>

## Slide 2
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Bar Rouge
потолки = TABS
Благодаря использованию термо-
активных строительных элементов
был сэкономлен один этаж, в результате
чего стало возможным достроить бар на 31-ом
этаже…

## Slide 3: Что такое TABS?
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Пластиковые трубы, которые покрывают 10'200 м2
На этажах 4 – 30
мощность: 45 Вт/м2
Температуры охлаждения: 17 / 19 град. C
Температуры нагрева : 30 / 27.5 град. C
Термоактивные строительные элементы (TABS) работают как система и нагрева и охлаждения. В конкретных потолках встроена трёхтрубная система, которая может пропускать теплую или холодную воду.

## Slide 4: Схема TABS
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: TABS:
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Подробности:
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: TABS требуют специальной стратегии регулирования
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Найти оптимальное время включения/выключения для циклов нагрева и охлаждения.
Учитывать очень ограниченную мощность сбора (охлаждения) и выдачи (нагрева) тепла.
Также учитывать очень длинное время реакции (от 10 до 12-и часов!) из-за высокой инерционности термической массы конкретного потолка
Внутренние термические нагрузки и инерционности, а также солнечные излучения вовнутрь имеют большое влияние на работоспособность всей системы.
Notes: <number>

## Slide 8: Начальный алгоритм управления TABS (без метео)
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Новая концепция с управлением по прогнозу погоды
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Включить следующие данные прогноза погоды (Weather Forecast Data) для принятия правильного решения за12 часов до того, как эти данные происходят:
  Среднюю величину температуры воздуха на улице на следующий день
  Максимальную (пиковую) величину температуры воздуха на улице на следующий день
  Итоговую величину солнечной радиации на следующий день

## Slide 10: Использование средней величины наружной температуры на следующий день
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Температура подающей среды в зависимости от средней величины наружного воздуха на следующий день.
Notes: <number>

## Slide 11: Использование итоговой солнечной радиации на следующий день
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Северный
фасад
Южный фасад
Коррекция (изменение) температуры подающей среды в зависимости от итоговой величины солнечной радиации на следующий день.
Notes: <number>

## Slide 12: Использование пиковой величины наружной температуры на следующий день
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Коррекция (изменение) температуры подающей среды в зависимости от разницы максимальной (пиковой) величины и средней величины температуры наружного воздуха на следующий день.
Notes: <number>

## Slide 13: Пример расчёта
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Средняя величина наружной температуры (прогноз) 10°C
  => TVL = 21.2 °C
Солнечная радиация (прогноз) 5000 Wh/m2
  => dTVL = -0.9 K
Максимальная величина наружной температуры (прогноз) 14°C => разница пиковой и средней величин наружной температуры (14°C - 10°C = 4 K)
  => dTVL = -0.2 K
Окончательная температура подающей среды для зарядки TABS:
  => TVL = 21.2 + (-0.9) + (-0.2) = 20.1 °C
Notes: <number>

## Slide 14: Нагрев или охлаждение?
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
охлаждение
охлаждение
нагрев
нагрев

## Slide 15: Техническая концепция Weather4nPO
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: Weather Data Web Server
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Веб-сервер в головном офисе (SBA) weather.ch.sauter-bc.com предоставляет погодные данные
Список доступных на сегодняшний день городов):
  weather.ch.sauter-bc.com/WetterModulv3/cl/?f=all
Получить данные прогноза через „HTTPwebRequest“:
  weather.ch.sauter-bc.com/WetterModulv3/wd/?lid=6601000
Декодировать данные погоды согласно json-script:
  http://www.json.org/

## Slide 17: Weather4nPO
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Weather4nPO
novapro OPEN
weather.ch.sauter-bc.com

## Slide 18: Weather4nPO
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
В самой установке, программа Weather4nPO зарегистрирована как AddOn Application к СКАДе novaPro Open
Weather4nPO может обмениваться данными со СКАДой novaPro Open
Weather4nPO регулярно запрашивает данные прогноза погоды через HTTPwebRequest от Sauter Web-Server
Переводя данные формата JSON-Data в формат новаПроОпен, подключенные данные прогноза погоды обновляют данные прогноза погоды (weather data tags) в СКАДе NPO
Каждое изменение данных прогноза приводит к автоматическому обновлению данных новаПроОпен (NPO tags)
SPS-TAGs обновляются не только в новаПроОпен, а также в станциях автоматизации (EY3600 или Modulo)

## Slide 19: Сопоставление данных прогноза погоды (Weather Data) к данным нПО (NPO-Tags)
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>

## Slide 20: User interface (пользовательский интерфейс) в NPO
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Notes: <number>

## Slide 21
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Результаты…

## Slide 22: Результаты касающиеся комфорта
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
Комнатная температура постоянно находится в комфортной зоне 20°C…26°C.
Notes: <number>

## Slide 23: Результаты касающиеся потребления энергий и расходов
26.04.2010
Practical use moduMeteo
<number>
До сегодняшнего дня ответственный консультант (Hermann&Partner, Basle) еще не опубликовал конечных результатов, но…
…исходя из полученных нами данных уже сегодня видно, что в течение одного года потребления энергии для тепла и холода были уменьшены больше, чем на 20% - и это при постоянных стандартных уровнях комнатной температуры
Notes: <number>